## Sheet1
附件：儋州市生活饮用水末梢水水质监测信息公开表（2024年第一季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结果评价
1 | 儋州市海头镇红洋墟旧洋村 | 海头镇红洋水厂滤池及提升泵改造工程 | 2024-03-18 | 色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、pH、高锰酸盐指数、氨、硝酸盐、铁、锰、砷、铬、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硫酸盐、氯化物、氟化物、总硬度、溶解性总固体、氰化物、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三氯乙酸、二氯乙酸、三溴甲烷、氯酸盐。 |  |  | 合格
2 | 儋州市王五镇光村村委流方村 | 儋州市王五镇光村、大凤朝、小凤朝村加压工程 | 2024-03-18 |  |  |  | 合格
3 | 儋州市白马井镇禾囊村委会禾囊村 | 新州水厂管网延伸工程 | 2024-03-18 |  |  |  | 合格
4 | 儋州市排浦镇黑石村委会镇远村 | 镇远村饮水工程 | 2024-03-18 |  |  |  | 合格
5 | 儋州市峨蔓镇多业村委会大老村 | 峨蔓水厂B干管沿线支管工程 | 2024-03-18 |  | 1.总大肠菌群（11.1MPN/100mL) 2.菌落总数（144CFU/mL） | 1.不应检出 2.≤100CFU/ml | 不合格
6 | 儋州市木棠镇二图村委会土地方上村 | 儋州市2019年木棠镇二图村委会扶贫饮水安全工程 | 2024-03-18 |  |  |  | 合格
7 | 儋州市光村镇新隆村委会油行村 | 油行村饮水工程 | 2024-03-18 |  |  |  | 合格
8 | 儋州市那大镇中兴大道儋州那大东风海鲜店 | 海南儋州粤海自来水有限公司 | 2024-03-19 |  |  |  | 合格
9 | 儋州市那大镇东风路241号儋州那大东新快餐店 | 海南儋州粤海自来水有限公司 | 2024-03-19 |  |  |  | 合格
10 | 儋州市大成镇推塞村委会推塞村 | 大成水厂管网延伸工程（推塞村委会） | 2024-03-19 |  | 1.总大肠菌群（165.2MPN/100mL) 2.大肠埃希氏菌（5.3MPN/100mL) 3.菌落总数（134CFU/mL） 4.浑浊度（5.2/NTU） | 1.不应检出 2.不应检出 3.≤100CFU/ml 4.≤1/NTU | 不合格
11 | 儋州市雅星镇飞巴村委会大雅村 | 儋州市雅星中心水厂管网延伸工程（飞巴村委会） | 2024-03-19 | 色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、pH、高锰酸盐指数、氨、硝酸盐、铁、锰、砷、铬、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硫酸盐、氯化物、氟化物、总硬度、溶解性总固体、氰化物、三氯甲烷、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三氯乙酸、二氯乙酸、三溴甲烷、氯酸盐。 |  |  | 合格
12 | 儋州市东成镇番陈村委会高坡村 | 儋州市东成镇番陈村委会管网修复及新建工程 | 2024-03-20 |  |  |  | 合格
13 | 儋州市新州镇黄玉村委会黄玉村 | 儋州市新州镇黄玉村管网延伸工程 | 2024-03-19 |  |  |  | 合格
14 | 儋州市中和镇黄江村委会黄江村 | 中和镇黄江村委会管网修复工程 | 2024-03-19 |  |  |  | 合格
15 | 洋浦区迎宾路洋浦管委会食堂 | 洋浦自来水厂 | 2024-03-20 |  |  |  | 合格
16 | 洋浦区金洋路（沙堂路口）旁洋浦寿坚早餐店 | 洋浦自来水厂 | 2024-03-20 |  |  |  | 合格
17 | 洋浦三都区三都村委会办公室 | 三都区三都村委会供水工程 | 2024-03-20 |  |  |  | 合格
18 | 儋州市南丰镇尖岭村委会南茶村 | 儋州市南丰镇尖岭村委会管网延伸修复工程 | 2024-03-20 |  |  |  | 合格
19 | 儋州市和庆镇罗便村委会抱南新村 | 那大水厂管网延伸工程（罗便村委会） | 2024-03-20 |  |  |  | 合格
20 | 儋州市兰洋镇兰兴村委会加老队 | 加老村饮水工程 | 2024-03-20 |  | 1.总大肠菌群（8.7MPN/100mL) 2.菌落总数（280CFU/mL） | 1.不应检出 2.≤100CFU/ml | 不合格
注：（1）监测数据来源： 儋州市疾病预防控制中心 。
（2）水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）执行。
（3）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准。